Прокуратура Саратовской области

Старшему помощнику прокурора

области по связям со СМИ и

общественностью

старшему советнику юстиции 

Казаченко Т.П. 

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на сайте прокуратуры области.
Прокуратурой района выявлены грубейшие нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности в ГУЗ СО «Романовская РБ».
Прокуратурой Романовского района проведены надзорные мероприятия исполнения ГУЗ СО «Романовская РБ» законодательства о пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что в нарушение норм Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона «О пожарной безопасности»:
· в здании ГУЗ СО «Романовская РБ» автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии;
· система пожарной сигнализации, установленная на объекте, не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны;
· расположенные в здании огнетушители необеспеченны своевременной перезарядкой;
· на территории ГУЗ СО «Романовская РБ» не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, а именно они не утеплены и  не очищены от снега и льда, кроме того не обеспечена доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года;
· в здании инфекционного отделения ГУЗ СО «Романовская РБ» автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.

По итогам проверки прокурором района главному врачу ГУЗ СО «Романовская РБ» внесено представление с требованием незамедлительного устранения нарушений закона, которое находится на рассмотрении.
Прокурор Романовского района

старший советник юстиции




                         К.А. Байкулов
